Содержание

ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................................................2

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ……... ………………………………………………….. .................... 7

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ..........................................................................................................  13

2.1. Общие сведения о Семичанском  сельском поселении,

Дубовского района,  Ростовской области        ……………………………………………...13

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения……………………..15

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ .......................... 16

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения ………… ...................................................16

3.2. Анализ существующих проблем........................................................................................19

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей…………………………………28

3.4.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе

водоснабжения…………………………………………………………………………………29

3.5. Перспективная схема водоснабжения……………………………………………….......34

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ…………………..42

4.1. Анализ структуры системы водоотведения……………………………………………..42

4.2. Анализ существующих проблем…………………………………………………………42

4.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод……………..…………….…………..42

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации…………………………….43

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ……………………………………………………………….....57

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры

водоснабжения……………………………………….………………………………………...57

5.2.Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры

водоотведения………………………………………...……………………………………….59

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ..........………………62

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ……………………………………..…...63

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы……............63

8.   ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ …………………………..…. .63

## 9. ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ…….64

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА       ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА…………………………………………………………………………………………………………………..…64

Приложение 1…ГУП РО  «Управление развития систем водоснабжения»

филиал «Орловский»ГУП РО «УРСВ» Дубовский участок.  Справка о тарифах или потреблении воды

Приложение 2……Схемы водоснабжения и водоотведения………… ………………….65

ВВЕДЕНИЕ:

Семичанское сельское поселение находится на северо-востоке Дубовского района. Административный центр поселения - хутор Семичный. Также в состав поселения входят: х. Ленина и х. Яблочный. На севере поселение граничит с Волгоградской областью, на западе - с Гуреевским сельским поселением, на юге – с Андреевским сельским поселением, на востоке – с Веселовским и Дубовским сельскими поселениями. Часть южной границы Семичанского СП проходит по р.Сал.

Население Семичанского СП составляет 1041 тыс. человек.

В Семичанском сельском поселении население концентрируется в трех населённых пунктах. Х. Семичный расположен на пересечении железной дороги и автомагистрали регионального значения. Х. Ленина располагается возле б. Вязенка, а х. Яблочный возле б.Яблочной. Эти хутора не имеют связи по асфальтированным дорогам, как с административным центром поселения, так и с другими населёнными пунктами.

На территории земель сельскохозяйственного назначения расположен ряд сельскохозяйственных предприятий.

Население

Прогноз численности населения имеет большое значение для определения перспектив развития территории. Численность населения по естественному приросту на первую очередь составит:

на первую очередь

Нп = 1041*(1+(-0,86+0,62)/100)5=  1020чел.;

на расчетный срок:

Нп = 1041*(1+(-0,36+0,65)/100)20= 1090чел.

Таблица № 1

Проектная численность населения по населенным пунктам, чел

| Наименование | Сущ. | 1 очередь | Расчтеный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Семичанское с.п. | 1041 | 1020 | 1090 |
| х.Семичный | 970 | 945 | 1015 |
| х.Ленина | 37 | 40 | 40 |
| х.Яблочный | 34 | 35 | 35 |

Необходимое количество рабочих мест, исходя из удельного веса трудовых ресурсов определяется в 330 мест в сельском поселении на расчетный срок, а также 70человек занятых за пределами поселения. В следующей таблице приводится примерное распределение трудовых ресурсов сельского поселения по отраслям хозяйственной деятельности.

Жилой фонд

Проблема улучшения жилищных условий населения, обеспечения жильем социально-защищаемых граждан, предоставление жилья льготным категориям граждан − важнейшая социальная задача. Объем строительства определяется уровнем жизни населения, степенью доступности жилья для всех слоев граждан.

Согласно расчету (представленному далее) для 970 жителей хутора Семичного потребуется жилого фонда 27,4 тыс. м2.

- На 1-ю очередь строительства жилой фонд составит:

945 чел × 25 м2/чел = 23625 м2

- На расчетный срок проектируемый жилой фонд составит:

1015 чел × 27/чел = 27405 м2

Новый жилой фонд представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками.

Таблица № 3.1.3.2

Проектный жилой фонд по населенным пунктам сельского поселения

(тыс.м2)

| Наименование | Сущ. | 1 очередь | Расчтеный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Семичанское с.п. | 24,5 | 26,2 | 30 |
| х.Семичный | 21,9 | 23,6 | 27,4 |
| х.Ленина | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| х.Яблочный | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

В хуторе Семичном в санитарно-защитную зону железной дороги попадают  жилые дома общей площадью около 0,9 тыс. м2, которые необходимо вынести за пределы этой территории.

Новое строительство определяется разницей между расчетным объемом и существующим сохраняемым жилым фондом.

- На 1-ю очередь объем нового строительства составит:

23,6 тыс. м2 – 21,9 тыс. м2 = 1,7 м2

- На расчетный срок объем нового строительства составит:

27,4 тыс. м2 – 21,9 тыс. м2 + 0,9= 6,4 м2

Все новое строительство представляет собой индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. Проектная плотность нового жилого фонда 500м2/га. Коэффициент семейности - 3, площадь земельного участка 0,12-0,15га.

Новое жилищное строительство размещается на 12,9 га, в том числе на первую очередь 3,5га. Население Семичанского сельского поселения предположительно увеличится на 49 тыс. человек.

Расчет существующей плотности жилого фонда:

24500 м2 / 56 га = 437,5 м2/га,

где 56 га – существующая селитебная территория.

Расчет плотности жилого фонда на первую очередь строительства:

26200 м2 / _ га = _ м2/га,

где _ га – проектируемая селитебная территория на 1-ую очередь.

Расчет плотности жилого фонда на расчетный срок:

30000 тыс. м2 / _ га = _ м2/га,

где __ га – проектируемая селитебная территория на расчетный срок.

Таблица № 3.1.3.4

Распределение жилищного фонда Семичанского сельского поселения

| № | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г. | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | чел. | 1041 | 1020 | 1090 |
|  | Плотность населения | чел./га |  |  |  |
|  | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 24,5 | 26,2 | 30,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | тыс. м2 | 24,5 | 26,2 | 30,0 |
|  | Убыль жилищного фонда, всего | тыс. м2 | - | - | 0,9 |
|  | - расположенного в СЗЗ | тыс. м2 | - | - | 0,9 |
|  | - аварийного и ветхого | тыс. м2 | - | - | - |
|  | Новое строительство – всего за год | тыс. м2 общей площади квартир | - | 1,7 | 6,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | тыс. м2 | - | 1,7 | 6,4 |
|  | Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 23,5 | 25,7 | 27,5 |

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2013-2020-2030 годы Семичанского сельского поселения разработана на основании следующих документов:

-Генерального плана Семичанского сельского поселения

-  Областная долгосрочная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской                                области на 2012-2020-2030г.)

- Постановление № 106 от 02.08.2013г. главы администрации Семичанского сельского поселения Дубовского района,  Ростовской области об утверждении графика разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения в Семичанском сельском поселении Дубовского района;

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении».

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- обеспечения надежного водоснабжения, наиболее  рациональным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования, развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

-  внедрения энергосберегающих технологий,  по созданию и повышению надежности функционирования  и обеспечения комфортных и безопасных условия для проживания людей  в Семичанском сельском поселении Дубовского района, Ростовской области.

Водоснабжение.

Для обеспечения подачи планируемого объема воды питьевого качества на хозяйственно - питьевые нужды населения предлагается выполнить следующие мероприятия по реконструкции и развитию существующих систем водоснабжения населенных пунктов Семичанского сельского поселения:

- произвести капитальный ремонт и реконструкцию водовода, проложенного от ст. Андреевской, с последующим подключением к Дубовско – Заветинскому групповому водопроводу;

- произвести капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей водопровода и осуществить строительство новых разводящих сетей с устройством вводов в дома;

- в целях надежного обеспечения работы систем централизованного водоснабжения, рекомендуется закольцевать две локальные системы водоснабжения х. Семичный.

- строительство сетей водопровода и устройство напорно-регулирующих сооружений в х. Яблочный.

- выполнение расчетных схем развития систем водоснабжения населенных пунктов в соответствии с планами развития жилищного и общественного строительства и последующей разработкой соответствующей муниципальной программы реализации;

- реконструкцию и строительство новых водопроводных сетей рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб;

- установка на водопроводных сетях в населенных пунктах пожарных гидрантов в соответствии с техническими нормами;

- вынесение на местность и обустройство зон санитарной охраны напорно-регулирующих сооружений;

- проведение организационных и технических мероприятий, направленных на установку у потребителей счетчиков расхода воды.

#### Для канализования планируемой застройки населенных пунктов поселения

#### Хозяйственно-бытовая канализация

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию систем водоотведения в поселении:

- разработка принципиальной схемы канализования х. Семичный с размещением блочно-модульных очистных сооружений канализации. При разработке схемы необходимо, по согласованию с заинтересованными организациями, решить вопрос о месте сброса очищенных стоков;

- подготовка и утверждение муниципальной программы по строительству сетей и сооружений канализации в населенном пункте;

- строительство сетей канализации рекомендуется осуществлять поэтапно, с подключением в первую очередь основных объектов общественного назначения и кварталов современной застройки;

- канализационные сети рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб, имеющих значительный срок службы;

- до устройства централизованной системы канализации, все вновь вводимые на территории поселения объекты должны оборудоваться герметичными выгребными ямами в соответствии требованиями санитарно-эпедимеологического и природоохранного законодательства.

- размещение объектов по этапам строительства:

Исходный год 					2014 г.

Первая очередь реализации 		                  	2020г.

Расчётный срок 					2030г.

(первая очередь – 6 лет; расчетный срок – 10 лет)

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения  поселения;

- существующих технических и технологических проблем;

-анализом

–цели и задачи схемы:

- предложения по их решению;

- описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения;

- срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Семичанского сельского поселения, Дубовского района, Ростовской области,  на 2014-2020-2030 годы

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации Семичанского поселения – Крикунов Роман Иванович .

Место  нахождение объекта

Россия, Ростовская область, Дубовский район, Семичанское сельское  поселение .

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении».

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

Цели схемы:

Генеральный план Семичанского сельского поселения определяет основные направления территориального развития и границы функциональных зон, принципиальные решения по жилищному строительству и объему планируемого капитального строительства, улучшение экологической ситуации, а также размещение объектов по этапам строительства (первая очередь – 6 лет; расчетный срок – 10 лет) и на перспективу, за пределами расчетного срока.

В проекте даны решения по транспортному обслуживанию, по инженерному обеспечению, благоустройству и инженерной подготовке территории, по оздоровлению окружающей среды и разработаны градоэкологические мероприятия.

Решения генерального плана направлены, в первую очередь, на создание высокого уровня комфортности на территории Семичанского сельского поселения.

Территориальное планирование Семичанского сельского поселения направлено на определение функционального назначения территории поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения:

- устойчивого развития Семичанского сельского поселения;

- повышения качества среды;

- сохранения и регенерации исторического и культурного наследия;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;

- учета интересов Ростовской области, интересов жителей сельского поселения и взаимоувязанное развитие Семичанского сельского поселения в структуре Дубовского района.

Задачи повышения надежности функционирования инженерной инфраструктуры

Развитие инженерно-технической инфраструктуры Семичанского сельского поселения и повышение надежности ее функционирования связано с решением следующих задач:

- обеспечение населения и предприятий поселения в требуемых объемах инженерными ресурсами;

- повышение надежности и устойчивости работы всех систем инженерно-технического обеспечения;

- сокращение потерь выработанных коммунальных ресурсов за счет рационального использования и широкого внедрения энергосберегающих технологий;

- обеспечение баланса между планируемыми объемами застройки и необходимыми для их обеспечения планируемыми объемами инженерно-технических ресурсов;

- рациональное распределение планируемых ресурсов по территории поселения и их синхронизация со сроками строительства объектов.

- Способ достижения цели

### Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

В системе водоснабжения:

В целях развития систем инженерно-технического обеспечения Семичанского сельского поселения Дубовского района проектом генерального плана предлагается перечень мероприятий по территориальному планированию. Очередность и сроки выполнения работ по развитию систем инженерно-технического обеспечения определяются администрацией поселения в перечне мероприятий по реализации генерального плана с учетом программы социально-экономического развития поселения, возможностей финансирования и планов строительства объектов жилищного, коммунально-бытового и производственного назначения. Основой для развития систем инженерно-технического обеспечения поселения должна стать муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» разработанная в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Мирегиона РФ.

Для обеспечения подачи планируемого объема воды питьевого качества на хозяйственно - питьевые нужды населения предлагается выполнить следующие мероприятия по реконструкции и развитию существующих систем водоснабжения Семичанского сельского поселения:

В сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия:

- произвести капитальный ремонт и реконструкцию водовода, проложенного от ст. Андреевской, с последующим подключением к Дубовско – Заветинскому групповому водопроводу;

- произвести капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей водопровода и осуществить строительство новых разводящих сетей с устройством вводов в дома;

- в целях надежного обеспечения работы систем централизованного водоснабжения, рекомендуется закольцевать две локальные системы водоснабжения х. Семичный.

- строительство сетей водопровода и устройство напорно-регулирующих сооружений в х. Яблочный.

- выполнение расчетных схем развития систем водоснабжения населенных пунктов в соответствии с планами развития жилищного и общественного строительства и последующей разработкой соответствующей муниципальной программы реализации;

- реконструкцию и строительство новых водопроводных сетей рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб;

- установка на водопроводных сетях в населенных пунктах пожарных гидрантов в соответствии с техническими нормами;

- вынесение на местность и обустройство зон санитарной охраны напорно-регулирующих сооружений;

- проведение организационных и технических мероприятий, направленных на установку у потребителей счетчиков расхода воды.

- Для пожаротушения зданий общественного назначения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3, обеспечивающим тушение пожара в течение трех часов;

При эксплуатации системы основными мероприятиями по энергосбережению в сфере водоснабжения являются:

- Проведение обязательного энергетического обследования систем водоснабжения;

- Определение соответствия оптимального режима эксплуатационных характеристик (напор, расход) мощности и производительности насосных агрегатов и электроприводов;

- Выполнение гидравлических расчетов и наладки систем по фактическому состоянию оборудования и трубопроводов;

- Установка регуляторов давления и вантузов;

- Установка приборов учета потребления воды;

- Установка частотно-регулируемых приводов насосов;

- Оптимизация режимов работы сетей водоснабжения с внедрением систем автоматизированного управления и регулируемого привода насосных агрегатов и заменой насосов завышенной производительности;

- Создание условий для материальной заинтересованности потребителей при установке приборов учета водопотребления;

- Снижение расходов воды на собственные нужды водоснабжающих организаций;

- Снижение удельных расходов электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды.

В системе водоотведения:

Хозяйственно-бытовая канализация

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию систем водоотведения в поселении:

- разработка принципиальной схемы канализования х. Семичный с размещением блочно-модульных очистных сооружений канализации. При разработке схемы необходимо, по согласованию с заинтересованными организациями, решить вопрос о месте сброса очищенных стоков;

- подготовка и утверждение муниципальной программы по строительству сетей и сооружений канализации в населенном пункте;

- строительство сетей канализации рекомендуется осуществлять поэтапно, с подключением в первую очередь основных объектов общественного назначения и кварталов современной застройки;

- канализационные сети рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб, имеющих значительный срок службы;

- до устройства централизованной системы канализации, все вновь вводимые на территории поселения объекты должны оборудоваться герметичными выгребными ямами в соответствии требованиями санитарно-эпедимеологического и природоохранного законодательства.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период первой очереди до 2020 года, и  расчетного срока до 2030г. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап

Первая очередь        - 2014-2020 годы:

Предусматривается  проведение  следующих мероприятий:

-        произвести капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей водопровода из полиэтиленовых труб,  осуществить строительство новых разводящих сетей с устройством вводов в дом;

- -  проведение работ по ремонту (замене) и обустройству водонапорных башен и насосов ;

- -  обустройство I пояса зон санитарной охраны перспективных объектов водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-002;

- - для пожаротушения перспективных зданий общественного назначения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3, обеспечивающим тушение пожара в течение трех часов;

–  строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застраиваемых объектов с кольцеванием сетей;

Второй этап

Расчетный срок   -2020-2030 годы

На расчетный срок проектом генерального плана поселения на расчетный срок рассматривается возможность обеспечения в перспективе, после подключения к Дубовско – Заветинскому групповому водопроводу, существующие скважины предлагается затампонировать и использовать при аварийных и чрезвычайных ситуациях или для технического водоснабжения.

При проведении работ рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит минимизировать потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов. На уличных водопроводных сетях необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

При строительстве и реконструкции водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и  значительно  увеличить срок эксплуатации трубопроводов.

-На расчетный срок строительство канализационных очистных сооружений (ЛОС), с учетом финансовых возможностей населения и бюджета поселения канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей

- строительство индивидуальных канализационных очистных сооружений

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 133057,575 тыс. руб.,

в том числе:

92659,429 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

40398,146  тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет  платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств регионального и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в

2013-2020 годах составляет:

- всего – 133057,575 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет 9,5% – 12640,470 тыс. рублей;

- Федеральный и областной бюджет 40,1% – 53356,087 тыс. рублей;

- Внебюджетные фонды 50,4%  – 67061,018 тыс. рублей;

;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории  поселения

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации  Семичанского сельского поселения

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о Семичанском сельском поселении.

Дубовский район, в состав которого входит Семичанское сельское поселение, расположен на востоке Ростовской области на реке Сал. Территория района граничит на севере-востоке с Волгоградской областью, на востоке с Заветинским, на юге с Зимовниковским и на западе с Волгодонским районами Ростовской области. Северно-западная часть Дубовского района омывается Цимлянским водохранилищем.

Административный центр - село Дубовское - удалено от Ростова-на-Дону на 330 км, от Волгограда – на 249 км, от Элисты - на 222 км, от Москвы – на 1223 км. Ближайшие к району города Ростовской области – Волгодонск, расположенный на расстоянии 61 км, Цимлянск - 79 км, Сальск - 151 км. В районном   центре  расположена железнодорожная  станция Ремонтная Северо-Кавказской железной дороги.

Общая площадь Дубовского района составляет 3997 км². Плотность населения 6 чел./км².

Экономика как Семичанского СП, так и района в целом, основана на сельскохозяйственном профиле. В районе насчитывается 12 СПК и ЗАО, а также 284 фермерских хозяйств. Из перерабатывающей промышленности имеется элеватор, 5 мельниц, пекарни, колбасные и рыбные цеха. На долю промышленных предприятий района приходится только 5% от общего объема вырабатываемой продукции.

Основной доход Семичанское СП получает от производства зерновых культур - озимая пшеница, ячмень, просо и др. Из животноводческих пород основными видами являются крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, птица.

По территории района проходит магистральный газопровод.

Население Семичанского СП составляет 1041 тыс. человек.

Жители района традиционно занимаются сельским хозяйством. Здесь выращивают разнообразные зерновые культуры, развивают животноводство. Промышленные предприятия района специализируются на переработке сельскохозяйственной продукции.

Население.

Прогноз численности населения имеет большое значение для определения перспектив развития территории. К 2010 году население Семичанского сельского поселения определено численностью 1,041 тыс. чел. Расчетный срок проекта – 2030 г. (10 лет), первая очередь строительства – 2020 г. (6 лет).

Численность населения по естественному приросту на первую очередь составит:

на первую очередь

Нп = 1041*(1+(-0,86+0,62)/100)5=  1020чел.;

на расчетный срок:

Нп = 1041*(1+(-0,36+0,65)/100)20= 1090чел.

Таблица № 2.1

Проектная численность населения по населенным пунктам, чел

| Наименование | Сущ. | 1 очередь | Расчтеный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Семичанское с.п. | 1041 | 1020 | 1090 |
| х.Семичный | 970 | 945 | 1015 |
| х.Ленина | 37 | 40 | 40 |
| х.Яблочный | 34 | 35 | 35 |

Необходимое количество рабочих мест, исходя из удельного веса трудовых ресурсов определяется в 330 мест в сельском поселении на расчетный срок, а также 70человек занятых за пределами поселения. В следующей таблице приводится примерное распределение трудовых ресурсов сельского поселения по отраслям хозяйственной деятельности.

#### Жилой фонд

Проблема улучшения жилищных условий населения, обеспечения жильем социально-защищаемых граждан, предоставление жилья льготным категориям граждан − важнейшая социальная задача. Объем строительства определяется уровнем жизни населения, степенью доступности жилья для всех слоев граждан.

- На 1-ю очередь строительства жилой фонд составит:

945 чел × 25 м2/чел = 23625 м2

- На расчетный срок проектируемый жилой фонд составит:

1015 чел × 27/чел = 27405 м2

Новый жилой фонд представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками.

Таблица № 2.2

Проектный жилой фонд по населенным пунктам сельского поселения

(тыс.м2)

| Наименование | Сущ. | 1 очередь | Расчтеный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Семичанское с.п. | 24,5 | 26,2 | 30 |
| х.Семичный | 21,9 | 23,6 | 27,4 |
| х.Ленина | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| х.Яблочный | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

В хуторе Семичном в санитарно-защитную зону железной дороги попадают  жилые дома общей площадью около 0,9 тыс. м2, которые необходимо вынести за пределы этой территории.

Новое жилищное строительство размещается на 12,9 га, в том числе на первую очередь 3,5га. Население Семичанского сельского поселения предположительно увеличится на 49 тыс. человек.

Таблица № 2.3

Общая площадь селитебной территории под новую застройку, га

| Населенный пункт | Селитебная территория новой застройки 1 очередь | Селитебная территория новой застройки Расчетный срок | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| х.Семичный | 3,5 | 9,4 | 12,9 |
| х.Ленина | - | - | - |
| х.Яблочный | - | - | - |
| Итого по поселению | 3,5 | 9,4 | 12,9 |

Расчет существующей плотности жилого фонда:

24500 м2 / 56 га = 437,5 м2/га,

где 56 га – существующая селитебная территория.

Расчет плотности жилого фонда на первую очередь строительства:

26200 м2 / _ га = _ м2/га,

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения.

Все населенные пункты поселения оборудованы системами централизованного водоснабжения, х. Семичный и х. Ленина,  в х. Яблочный  хозяйственно-бытовые нужды обеспечиваются за счет индивидуальных дворовых колодцев и привозной воды. Система водоснабжения поселения находится в неудовлетворительном состоянии. Обеспечение населения нормативным уровнем водопотребления затруднено. На это оказывают влияние частые порывы, которые возникают ввиду изношенности водопроводных сетей. Отсутствие индивидуальных узлов учета затрудняет учет потребляемых объемов воды. Обслуживает систему водоснабжения организация ГУП РО  «Управление развития систем» филиал «Орловский»ГУП РО «УРСВ» Дубовский участок.

Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания водоснабжения и водоотведения.

Для целей настоящего порядка используются следующие термины и определения :

Инженерная инфраструктура – единый обособленный комплекс как совокупность систем, объектов, сооружений и оборудования и коммуникаций, обеспечивающих жизнедеятельность потребителей (населения, общественных, промышленных и прочих предприятий) конструктивно обособленный как единое целое.

Схема инженерной инфраструктуры – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок.

Система наружного водоснабжения – часть инженерной инфраструктуры - совокупность источников водоснабжения, водозаборных гидротехнических сооружений, водопроводных очистных сооружений, водоводов, регулирующих емкостей, насосных станций, внутриквартальных сетей, обеспечивающих население, общественные, промышленные и прочие предприятия водой.

Система водоотведения – часть инженерной инфраструктуры - совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочие предприятий.

Схема водоснабжения и водоотведения – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок.

Расчетные расходы воды – определенные по действующим методикам с использованием установленных нормативов потребления расходы воды для различных видов водоснабжения.

Источник водоснабжения – используемый для водоснабжения водный объект

Водовод – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления

3.      Водоснабжение

3.1.  СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Источником водоснабжения Семичанского сельского поселения являются подземные воды.

Из всех населенных пунктов поселения централизованными системами водоснабжения оборудованы х. Семичный и х. Ленина. В  х. Яблочный хозяйственно-бытовые нужды населения обеспечиваются за счет индивидуальных дворовых колодцев и привозной воды.

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из подземных источников с использованием разводящих сетей водопровода по территории населенного пункта. Все водозаборные скважины не имеют вынесенную на местность и обустроенную в соответствии с нормативами зону I пояса санитарной охраны подземного источника водоснабжения.

Технические характеристики систем водоснабжения х. Семичный и х. Ленина приведены в таблице 3.1.1:

Таблица 3.1.1.

| № | Населенный пункт | Кол-во скважин, шт. | Фактич. производ. м3/сут | Напорно-регулир. сооружения | Протяженность сетей, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Семичный | 3 | 59 | 3 водонапорные башни «Рожновского» объемом 25 м3 каждая | 8744 | Износ 50% |
|  | х. Ленина | 1 | 6 | 1 водонапорная башня «Рожновского» объемом 25 м3 | 2000 | Износ 100% |
|  | Итого: | 4 | 65 | 4/100 | 10744 |  |

- 3.1.        Современное состояние системы водоснабжения.

Из скважин вода по водопроводам подается в системы водоснабжения населенных пунктов, которые состоят из напорно-регулирующих сооружений и сети уличных водопроводов. Размещение основных существующих сетей и сооружений водопровода приведено в графической части проекта генерального плана.

В х. Семичный сеть водоводов выполнена из полиэтиленовых и асбестоцементных труб. Общая протяженность сетей составляет 8744 метра, в том числе из полиэтиленовых труб 5472м., из асбестоцементных труб 3272м. Водопровод был введен в эксплуатацию в 1956 году, в 2006 году проводилась его реконструкция.

Качество подземной воды в х. Семичный и х. Ленина не соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Источником наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах являются наружные водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами. Общее количество пожарных гидрантов в х. Семичный составляет 14 шт. Для пожаротушения зданий общественного назначения в х. Семичный (школа, детский садик, ДК) оборудован пожарный водоем. Подача воды в систему водопроводов осуществляется из артезианских скважин. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводных сетях установлены водонапорные  башни. В резервуаре водонапорной башни хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек.

Основным потребителем воды является население, которое кроме централизованного водоснабжения так же использует воду из индивидуальных колодцев для полива и хозяйственных нужд. Информация о количестве подключенных абонентов к централизованному водоснабжению в Семичанском сельском поселении приведена в таблице 2.5.1.2.

Таблица 2.5.1.2.

| № | Населенный пункт | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уличных колонок | Дворовых колонок | Вводов в дом |
| 1 | х. Семичный | - | 194 | 100 |
| 2 | х. Ленина | - | 10 | 3 |
| Итого |  | - | 204 | 103 |

Система водоснабжения поселения находится в удовлетворительном состоянии. Обеспечение населения нормативным уровнем водопотребления затруднено. На это оказывают влияние частые порывы, которые возникают ввиду изношенности водопроводных сетей. Отсутствие индивидуальных узлов учета затрудняет учет потребляемых объемов воды. Объем отпущенной воды в х. Семичный за 2010 год составил 20,4 тыс. м3, в х. Ленина – 1,45 тыс. м3. Среднесуточное водопотребление на одного человека составляет 57 л. и 107 л. соответственно. Данных по объему потребления привозной воды в х. Яблочный администрацией поселения не предоставлено.

Эксплуатацию системы водоснабжения х. Семичный осуществляет ГУП РО  «Управление развития систем» филиал «Орловский»ГУП РО «УРСВ» Дубовский участок.

В 80-е годы XX века для водоснабжения населенных пунктов Семичанского сельского поселения было построено ответвление от Дубовско – Заветинского группового водопровода, которое так и не было введено в эксплуатацию. В настоящее время между администрацией сельского поселения и ГУ РО «Управление эксплуатации групповых водопроводов» ведутся переговоры о реконструкции водовода до х. Семичный и ввода его в эксплуатацию.

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Необходимость модернизации и развития инженерного комплекса сельского поселения: организация надежной системы водоснабжения с нормативным качеством питьевой воды; развитие систем энергоснабжения; газоснабжения; развитие современной системы водоотведения, канализации, совершенствование организации системы управления отходами и др.

Обеспечение населения нормативным уровнем водопотребления затруднено. На это оказывают влияние частые порывы, которые возникают ввиду изношенности водопроводных сетей. Отсутствие индивидуальных узлов учета затрудняет учет потребляемых объемов воды. Высокая степень изношенности водопроводных сетей (80%) отсутствие обеззараживания воды на сельских водоводах и прочее приводят к вторичному загрязнению питьевой воды. Кроме того, на территории поселения отсутствуют канализованные сети и очистные сооружения канализации. Водоотведение хозфекальных стоков осуществляется в локальные выгребы. Гидроизоляция выгребов не обеспечена.

Ситуация по качеству питьевой воды оценивается как напряженная.

Эксплуатацию системы водоснабжения осуществляет ГУП РО  «Управление развития систем водоснабжения» филиал «Орловский»ГУП РО «УРСВ» Дубовский участок.

3.2  Расчетные расходы воды

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по формуле 1 СНиП 2.04.02-84*:

| Qсут. m= | Σ q N | , м3/сут , |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |

где:

q – удельное водопотребление;

N – расчетное число водопотребителей.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от благоустройства зданий.

Среднесуточное удельное водопотребление принимаем по табл.1 п. 2.1 СНиП 2.04.02-84*:

2020-2030г. год:

- q1=180 л/сут. на человека – для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

- q2=70 л/сут. на человека – сельхоз нужды и полив;

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 СНиП 2.04.02-84*:

Qсут. max= К сут. max Qсут. m, м3/сут,

где:

Ксут.max= 1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные (средние за год) суточные неучтенные расходы воды на нужды сельского хозяйства принимаем в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Проектом генерального плана прогнозируется незначительное увеличение численности населения и соответствующее развитие жилищного строительства. В целом по поселению численность населения на расчетный срок прогнозируется на уровне 1090 человек. Проектом генерального плана прогнозируется, что на расчетный срок весь жилищный фонд и объекты общественного назначения в поселении будут оборудованы централизованным водоснабжением с вводами в здания.

Для определения ориентировочных нормативных суточных расходов воды системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в проекте генерального плана принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в объеме 180 л. (табл.4 СниП 2.04.02-84*), которое включает в себя расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СниП 2.04.02.84*).

Результаты расчетов водопотребления в поселении представлены  в таблице 3.3.1.

| Удельная норма водопотребления на одного жителя, л/сут | Численность населения, чел (I оч./расч. срок.) | Водопотребление, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-питьевые нужды (I оч./расч. срок.) | полив (I оч./расч. срок.) | неучтенные расходы 10% (I оч./расч. срок.) | Всего (I оч./расч. срок.) |
| х. Семичный |  |  |  |  |  |
| 180,70 | 945/1015 | 170/183 | 66/70 | 17/18 | 253/271 |
| х. Ленина |  |  |  |  |  |
| 180,70 | 40/40 | 7/7 | 3/3 | 1/1 | 11/11 |
| х. Яблочный |  |  |  |  |  |
| 180,70 | 35/35 | 6/6 | 2/2 | 1/1 | 9/9 |
| Итого: 1020/1090 |  | 183/196 | 71/75 | 19/20 | 273/291 |

Среднесуточное водопотребление на1-очередь составит 273 м3/сут.

- на  расчетный срок составит 291 м3/сут.

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в поселении принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84*.

Расчетная продолжительность пожара принимается 3 часа. На проектный срок принимается один пожар в населенном пункте, при расходе воды на нужды пожаротушения 10л/сек.

Потребный расход составит:           10 х 3 х3600 = 108 м³

1000

При возникновении пожара предусматривается его тушение из водопроводной сети за счет отключения водопотребления части жителей населенного пункта, а также из пожарных.  Для обеспечения подачи планируемого объема воды питьевого качества на хозяйственно - питьевые нужды населения предлагается выполнить следующие мероприятия по реконструкции и развитию существующих систем водоснабжения населенных пунктов поселения:

- Произвести капитальный ремонт и реконструкцию водовода, проложенного от ст. Андреевской, с последующим подключением к Дубовско – Заветинскому групповому водопроводу;

- Произвести капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей водопровода и осуществить строительство новых разводящих сетей с устройством вводов в дома;

- В целях надежного обеспечения работы систем централизованного водоснабжения, рекомендуется закольцевать две локальные системы водоснабжения х. Семичный.

- Строительство сетей водопровода и устройство напорно-регулирующих сооружений в х. Яблочный.

В перспективе, после подключения к Дубовско – Заветинскому групповому водопроводу, существующие скважины предлагается затампонировать и использовать при аварийных и чрезвычайных ситуациях или для технического водоснабжения.

Осуществить строительство кольцевых водопроводных сетей с установкой на них пожарных гидрантов. Установку пожарных гидрантов и устройство противопожарных водоемов необходимо произвести в соответствии с СП 8.13130.2009.

Проектом генерального плана поселения на расчетный срок рассматривается возможность обеспечения населения х. Новогашунский водой питьевого качества за счет строительства и реконструкции водовода, проложенного от х. Адьянов с последующим подключением к Дубовско - Заветинскому групповому водопроводу.

Ориентировочные трассы перспективных водопроводов приведены в графической части проекта генерального плана.

При строительстве и реконструкции водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и  значительно  увеличить срок эксплуатации трубопроводов.

После утверждения генерального плана рекомендуется разработать схемы развития систем водоснабжения населенных пунктов с учетом существующей и перспективной застройки. Указанные схемы должны стать основанием для разработки соответствующей муниципальной программы развития систем водоснабжения поселения. Согласно программе основными мероприятиями по энергосбережению в сфере водоснабжения являются:

- увеличение бюджетного финансирования;

- выполнение гидравлических расчетов и наладки систем по фактическому состоянию оборудования и трубопроводов;

- установка регуляторов давления и вантузов;

- установка приборов учета потребления воды;

- пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе;

- создание условий для материальной заинтересованности потребителей при установке приборов учета водопотребления;

- внедрение инновационных решений и технологий во всех циклах использования водных ресурсов.

Источники водоснабжения

Водоснабжение поселения осуществляется как из поверхностных, так и из подземных источников. Кроме того, население некоторых хуторов для питьевых целей использует воду общественных и индивидуальных колодцев, качество воды которых не всегда отвечает гигиеническим требованиям.

Проблемы хозяйственно-питьевого водопользования:

Существует ряд проблем в Дубовском районе, связанных с хозяйственно-питьевым водопользованием:

- на водозаборе при работе ирригационной насосной станции, наблюдается большое содержание твердых взвесей в «сырой» воде, создающее большие нагрузки взвесей на очистные сооружения;

- отдельные участки водовода подлежат замене в виду износа;

- пропускная способность отдельных участков разводящих сетей населенных пунктов недостаточна для удовлетворительного водопотребления, особенно в часы летних пиковых нагрузок.

Высокая степень изношенности водопроводных сетей (80%), отсутствие обеззараживания воды на сельских водоводах и др. приводят к вторичному загрязнению питьевой воды.

На территории Семичанского СП, как и на территории всего Дубовского района, отсутствуют канализационные сети и очистные сооружения канализации. Водоотведение хозфекальных стоков осуществляется в локальные выгребы. Гидроизоляция выгребов не обеспечена. Ситуация по качеству питьевой воды оценивается как напряженная.

#### Использование водных ресурсов

Состояние поверхностных вод

- Многолетние данные социально-гигиенического мониторинга по состоянию водных объектов свидетельствуют о том, что практически все водоисточники, как поверхностные, так и подземные, подвергаются антропогенному воздействию с различной степенью интенсивности.

Качество поверхностных вод формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.

Формирование химического состава поверхностных вод происходит под влиянием климатических условий, за счет функционирования всей водосборной площади реки, питания подземных вод и техногенной нагрузки. Последняя формируется за счет разнообразной деятельности на территории всего речного бассейна, а также за счет притока загрязняющих вод с выше расположенных территорий и определяется поступлением загрязняющих веществ с организованными и неорганизованными стоками с территории, определённое влияние оказывает затопление шахт.

Причинами загрязнения поверхностных водных объектов в области является сброс неочищенных, недостаточно очищенных и не обеззараженных сточных вод с коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных объектов, а также сброс ливневых, талых, шахтных дренажных вод с оросительных систем и т.д.

Одним из важнейших факторов охраны  здоровья населения области является доброкачественная питьевая вода. В области по итогам  2006 года централизованным водоснабжением охвачено 90% населения, в городах области – 97,0%, в сельских населенных местах – 73,4%. Около 10,5% населения использует для питьевых  целей воду общественных и индивидуальных колодцев, качество которой не отвечает гигиеническим требованиям по химическим показателям в 52,9% проб (2005 г. – 61,0%) случаев, микробиологическим  -  в 29,7% (2005 г. -30,0%) проб.

Состояние подземных вод

Роль подземных вод в экономическом и социальном развитии территории поселения различна. Пресные и слабосолоноватые подземные воды используются для централизованного питьевого и технического водоснабжения населенных пунктов и предприятий и в незначительной степени для орошения.

Грунтовые воды, залегающие на малых глубинах в пределах населенных пунктов, уменьшают несущую способность грунтов, вызывают просадочные явления, способствуют развитию осовов, оплывин и оползней, что приводит к деформации и разрушению зданий и сооружений. На пахотных землях и массивах орошения залегающие близко к земной поверхности грунтовые воды вызывают заболачивание и засоление территорий.

Практически на всей территории Ростовской области средние уровни подземных вод в 2007 г находились на более низких отметках в сравнении с предыдущими 2005 и 2006 гг. Причиной столь низкого уровня подземных вод в 2007 г. явилось почти полное отсутствие атмосферных осадков в течение года при весьма высоких температурах воздуха и почвы.

#### Использование водных ресурсов

Поверхностные воды используются для хозяйственно-питьевого, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, рекреации, рыболовства, рыбоводства, судоходства, а также служат приемником сточных и ливневых вод.

Водоснабжение поселений Дубовского района осуществляется как из поверхностных, так и из подземных источников. Общая протяженность водопроводных сетей в районе составляет 418,7 км, в том числе протяженность сетей ДЗВГ, находящихся в федеральной собственности – 225 км, разводящих сетей водопроводов, находящихся в муниципальной собственности – 193,7 км.

Температурный режим воды повторяет ход температуры воздуха с некоторым опозданием. Переход температуры через 4 градуса весной отмечается в конце марта и с апреля начинается интенсивное прогревание воды, максимальные значения температуры воды наблюдаются в июле – 22, доходя в отдельные дни до 27.

Существует ряд проблем в Дубовском районе, связанных с хозяйственно-питьевым водопользованием:

- на водозаборе при работе ирригационной насосной станции, наблюдается большое содержание твердых взвесей в «сырой» воде, создающее большие нагрузки взвесей на очистные сооружения;

- отдельные участки водовода подлежат замене в виду износа;

- пропускная способность отдельных участков разводящих сетей населенных пунктов недостаточна для удовлетворительного водопотребления, особенно в часы летних пиковых нагрузок.

Высокая степень изношенности водопроводных сетей (80%), отсутствие обеззараживания воды на сельских водоводах и др. приводят к вторичному загрязнению питьевой воды.

На территории Семичанского СП, как и на территории всего Дубовского района, отсутствуют канализационные сети и очистные сооружения канализации. Водоотведение хозфекальных стоков осуществляется в локальные выгребы. Гидроизоляция выгребов не обеспечена.

### Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно-питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (таблицы 1.14.3-1).

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м,  при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В остальных поселениях проблема водоснабжения решается частным порядком, за счет использования трубчатых колодцев. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» выбор места расположения водозаборных сооружений осуществляется их владельцами с привлечением соответствующих специалистов и проводится

В таблице 3.5.6. приведены ориентировочные размеры СЗЗ на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 3.5.6. - Размеры санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов

| №№ п/п | Предприятия, сооружения и иные объекты | Класс опасности | Ориентировочные размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Механические мастерские, площадки для хранения сельхозтехники | III | 300 |
|  | Ферма КРС на 524 гол. | III | 300 |
|  | Ферма овцеводческая на 2590 гол. | III | 300 |
|  | Механизированный ток, хранилища зерна, склады | V | 50 |
|  | Склады | V | 50 |
|  | Крестьянские хозяйства с содержанием животных до 50 голов | V | 50 |
|  | Свалки ТБО | I | 1000 |
|  | Скотомогильник с захоронением в ямах | I | 1000 |
|  | Сельские кладбища | V | 50 |

Регламенты использования территории СЗЗ, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, представлены в таблице 3.5.7..

Таблица 3.5.7. - Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников  водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хоз-бытовых зданий; - Проживание людей; - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. - Твердое покрытие на дорожках - Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | -Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли - Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | -Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) - В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

Таблица 3.5.8 - Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилая застройка, включая отдельные жилые дома, - Ландшафтно-рекреационные зоны, - Зоны отдыха, - Территории курортов, санатории и дома отдыха, - Территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, - Спортивные сооружения, - Детские площадки, Образовательные и детские учреждения, - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования, - Объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, - Объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут влиять на качество продукции. | - Здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта, - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, - Помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), -Здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, - Бани, - Прачечные, - Объекты торговли и общественного питания, - Мотели, - Гостиницы, - Гаражи, -Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, - Пожарные депо. - Местные и транзитные коммуникации, - ЛЭП, - Электроподстанции, - Нефте- и газопроводы, - Артезианские скважины для технического водоснабжения, - Водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, - Канализационные насосные станции, - Сооружения оборотного водоснабжения, - Автозаправочные станции, - Станции технического обслуживания автомобилей. - В СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровья человека, |

Для существующих систем водоснабжения, подлежащих реконструкции и расширению на 1-ю очередь строительства, по согласованию с СЭС, допускается использовать водозаборы подземных вод и очистные сооружения, размещенные в пределах застройки, при условии удовлетворительного состояния, эффективности работы и наличия зон санитарной охраны. Рекомендуется на расчетный срок постепенный перевод указанных сооружений в резерв; целесообразно также рассмотреть возможность передачи этих сооружений в систему производственного водопровода при раздельных системах хозяйственно-питьевого и производственного водопроводов.

Площадки для размещения зонных резервуаров, насосных станций и водонапорных башен могут размещаться в пределах жилой застройки.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2020-2030г.г.  учитывает

мероприятия по реорганизации пространственной организации поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой

повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки

территории  и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

создание  благоустроенных  рекреационных  территорий,  включающих

водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые

площадки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного

водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и

коммунально-промышленного строительства до 2020-2030г.г.  и подключения большинства

населения поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения.

Учитывая инновационное развитие Семичанского сельского поселения перспективное планирование выполнить с учетом данных показателей.

Настоящий раздел проекта генерального плана Семичанского сельского поселения выполнен на основании следующих показателей, определенных в задании отдела территориально-градостроительного проектирования:

Данные по населению:

| Населенный пункт | Население, чел. |  |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее | I очередь | Расч. срок |  |
| х. Семичный | 970 | 945 | 1015 |  |
| х. Ленина | 37 | 40 | 40 |  |
| х. Яблочный | 34 | 35 | 35 |  |
| Итого по поселению: | 1041 | 1020 | 1090 |  |

Данные по жилищному фонду:

| Населенный пункт | Жилищный фонд, тыс.м2 |  |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующий | I очередь | Расч. срок |  |
| х. Семичный | 21,9 | 23,6 | 27,4 |  |
| х. Ленина | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| х. Яблочный | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| Итого по поселению: | 24,5 | 26,2 | 30 |  |

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территорий, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования: при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство.

Предлагаемые в проекте генерального плана схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения сооружений. При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям так же определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

Потребность в ресурсах инженерно-технического обеспечения перспективных объектов производственного и сельскохозяйственного назначения необходимо определять на последующих стадиях проектирования на основании норм технологического проектирования соответствующих производств, объектов-аналогов или на основании данных, предоставляемых инвесторами.

Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СП 30.1333.2012, СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», благоустройство жилой застройки для сельского поселения разбито по следующим категориям:

         1-я категория - жилые одноэтажные дома, частный сектор, с водоразборными колонками;

         2-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом без канализации;

         3-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией (без санузла);

         4-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией (без ванн);

         5-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями;

         6-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением;

Статистические данные о количестве проживающего населения, которое пользуется услугами по водоснабжению и водоотведению, приведены в таблице 3.4.1:

### Жилой фонд, расчет территорий нового строительства

Расчёт жилой территории производится исходя из 3-х основных показателей: численности населения городского поселения к расчётному сроку; нормы жилой обеспеченности и параметров плотности застройки для жилой застройки. Два последних показателя приняты по рекомендациям нового СНиП  Ростовской области.

Обеспеченность населения Семичанского с.п. площадью жилого фонда в каждом населенном пункте колеблется от 22,4 до 41,2 м2/чел. Средняя обеспеченность жилым фондом по поселению в целом составляет 23,5м2/чел.

Таблица № 3.2.1

Средняя обеспеченность населения жилым фондом

| Показатели | х.Семичный | х.Ленина | х.Яблочный | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения сущ., чел | 970 | 37 | 34 | 1041 |
| Жилой фонд существ. | 21900 | 1200 | 1400 | 24500 |
| Средняя обеспеченность населения, м2/чел. | 22,4 | 32,4 | 41,2 | 23,5 |

Норму жилой обеспеченности принимаем на первую очередь - 25 м2/чел, на расчетный срок - 27м2/чел. Темп строительства 400-500м2 в год (2-3% от общего объема жилого фонда) Поскольку в хуторах Ленина и Яблочном обеспеченность населения жилым фондом значительно выше проектной, новый жилой фонд рассчитывается только в хуторе Семичном.

Согласно расчету (представленному далее) для 970 жителей хутора Семичного потребуется жилого фонда 27,4 тыс. м2.

- На 1-ю очередь строительства жилой фонд составит:

945 чел × 25 м2/чел = 23625 м2

- На расчетный срок проектируемый жилой фонд составит:

1015 чел × 27/чел = 27405 м2

Новый жилой фонд представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками.

Данные о разбивке проживающего населения по категориям благоустройства жилой застройки, для системы водоснабжения, сведены в таблицу 3.3.3.:

Таблица .3.3.3.

| Категория зданий | 2011 г. |  | % от общего числа |  | 2020 г. |  | % от общего числа |  | 2030 г. (план) |  | % от общего числа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 категория | 42 |  | 3,5 |  | 38 |  | 3,2 |  | 39 |  | 3,0 |  |  |
| 2 категория | 78 |  | 6,48 |  | 73 |  | 6,06 |  | 76 |  | 5,84 |  |  |
| 3 категория |  | 270 |  | 22,4 |  | 219 |  | 18,24 |  | 235 |  | 18,1 |  |
| 4 категория |  | 381 |  | 31,58 |  | 366 |  | 30,47 |  | 358 |  | 27,53 |  |
| 5 категория |  | 437 |  | 36,17 |  | 504 |  | 42 |  | 592 |  | 45,53 |  |
|  |  | 1041 |  |  |  | 1020 |  |  |  | 1090 |  |  |  |

Из таблицы  видно, что основная масса населения проживает в домах с 5-й категорией благоустройства.

При планировании потребления воды населением на перспективу с 2013 г. до 2020-2030 годы в первую очередь учитывается самая многочисленная категория граждан.

Принимая во внимание демографический состояние населения и перспективное строительство, можно спрогнозировать планомерное увеличение численности жителей сельского поселения.

Перспектива потребления воды Семичанского сельского поселения в период 2013 – 2022 г.г. представлена в таблице 3.3.4:

Расчетный расход в период 12 месяцев наибольшего водопотребления определен по формуле 2 СНиП 2.04.02-84*:

Qгод. max= Q сут. max 360/1000 т.м3,

где:

Q сут. max Максимальный суточный расход за 2011г. составит 278,6 м³/сутки

Q сут. max Максимальный суточный расход на первую очередь составит 273 м³/сутки

Q сут. max Максимальный суточный расход на расчетный срок составит 291 м³/сутки.

Таблица 3.3.4

|  | 2011 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3 | 100,3 | 98,3 | 104,8 |
| Вода, отпущенная потребителю, тыс. м3 | 70,2 | 85,9 | 95,4 |
| Потери воды, тыс. м3 | 30,1 | 12,4 | 9,4 |

Процент потери воды %	30	12,6	  9

На момент проведения данной работы у сельского поселения отсутствует перспективный план развития поселения, нет данных о плате за подключение абонентов.

3.4.1      Финансовая политика предприятия по услуге водоснабжения

3.4.1  Период 2013 – 2020-2030 г.г.

Характеристика действующей ценовой политики предприятия за предыдущий период (2011–2020-2030 г.г.) приведена в таблице 3.4.                                                                                 Таблица 3.4.

| № п/п | Период | Расчетная единица измерения | Ценовые показатели по водоснабжению |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Себестоимость единицы измерения (руб.), с НДС | Фактический тариф (руб.), с НДС | Отношение фактического тарифа к себестоимости (%) |
| 1 | 2011 г. | м3 | 73,75 | 18,86 | 51,21 |
| 2 | 2020 г. | м3 | 130,17 | 31,68 | 75,66 |
| 3 | 2030 г. | м3 | 251,44 | 50,65 | 79,86 |

Данные о выручке предприятия от реализации воды потребителям сведены в таблицу 3.4.1

Таблица 3.4.1.

|  | 2011 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс.м3 | 100,3 | 98,3 | 104,8 |
| Вода, отпущенная потребителю, тыс. м3 | 70,2 | 85,9 | 95,4 |
| Прибыль от реализации, руб. | 1323972,0 | 2721312,0 | 4832010,0 |
| Себестоимость услуг, руб. | 7399131,0 | 12795711,0 | 26350912,0 |
| Убыток от реализации, руб. | -6075159,0 | -10074399,0 | -21518902,0 |

Предприятие, осуществляющее водоснабжение сельского поселения, при наличии существующего состояния сетей, является убыточным по услуге водоснабжение. Высокая себестоимость продукции объясняется большим процентом износа оборудования системы водоснабжения

Трубопроводы системы водоснабжения (отдельные участки) находятся в эксплуатации более 45 лет. С годами резко возрастает вероятность аварий на старых участках трубопроводов, что отрицательно скажется на водоснабжении населения и других объектов инфраструктуры сельского поселения.

Для сокращения убытков, снижения потерь воды при добыче и транспортировке потребителям, необходимы работы по реконструкции схемы водоснабжения сельского поселения.

3.5 Перспективная схема водоснабжения

Состояние инженерной инфраструктуры и санитарной очистки территории.

- Необходимость модернизации и развития инженерного комплекса сельского поселения: организация надежной системы водоснабжения с нормативным качеством питьевой воды; развитие систем энергоснабжения; газоснабжения;

- развитие современной системы водоотведения, канализации, совершенствование организации системы управления отходами и др.

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2030 год) оборудуется  внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории поселении составит:

- на первой очереди строительства – 98,3 тыс. м³/ сут.

- на расчетный срок строительства 104,8тыс. м³/сут.;

-водонапорные башни, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции второго подъема.

Состав и характеристика системы водоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

- Система водоснабжения с водонапорной башней

Классическая система водоснабжения с водонапорной башней. В настоящее время применяется, однако все

чаще успешно заменяется другими системами, более удобными в эксплуатации. Преимуществом является

наличие запаса воды. Данный запас как правило меньше хранимого в системах второго подъема.

Все комплектующие производятся либо поставляются предприятием Технологии АЭК:

- насос  с датчиками сухого хода, кабелем силовым и сигнальным, соединительными муфтами

(российского или зарубежного производства);

- блочный павильон со шкафом управления скважинным насосом, освещением, обогревом и вентиляцией

павильона (марки ИСТОК-БК производства ТЕХНОЛОГИИ АЭК);

- водонапорная башня (российского производства).

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения  жилой и коммунальной застройки

централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших

свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи

действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных

сооружений. Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Проектные предложения.

Система водоснабжения населенного пункта – это комплекс

инженерных сооружений предназначенный для забора воды из

источника водоснабжения её очистки, хранения и подачи потребителю.

Подземные (грунтовые воды, артезианские воды, родники)

Подземные воды как правило бесцветны обладают высокими

санитарными качествами , то есть не требуют глубокой очистки,

кроме того, подземные источники часто содержат много железа и

фтора, что требует специальных установок по их удалению.

Источник водоснабжения должен отвечать следующим

основным требованиям:

- Обеспечивать бесперебойное поступление требуемого

количества и качества воды с учетом роста потребности водоснабжения;

- Обладать достаточной мощностью (и в тоже время не нарушает

экологическое состояние жизнедеятельности водоема);

- Находится на кратчайшем расстоянии от объекта водоснабжения.

Зона санитарной охраны поверхностных источников

водоснабжения - это специально выделенная территория,

охватывающая используемый водоем и частично бассейн его

питания, на этой территории устанавливается режим,

обеспечивающий надежную защиту источника водоснабжения от

загрязнения и сохранения требуемых качеств воды.

Зона санитарной охраны источника водоснабжения включает в

себя три пояса, имеющие установленные границы (СНиП 2.04.03-85*, таблица 1).

Водоподготовка

Анализ качества природных источников показал, что их

применение для целей водоснабжения возможно только после

проведения комплексных мероприятий по их очистке.

Выбор методов очистки и состав очистных сооружений зависит от

ряда факторов:

-  качество воды в источнике водоснабжения;

-  назначение водопровода;

-  производительность станции очистки;

- экологической и технико-экономической целесообразности

применения способов очистки.

Осветление – это процесс, с помощью которого из воды

удаляются содержащиеся в ней взвешенные вещества.

Фильтрование – это процесс, при котором вода проходит через

слой фильтрующего материала фильтра для более глубокого

осветления.

Обеззараживание – это уничтожение в воде болезнетворных

(патогенных) бактерий.

Стабилизация – это добавление в воду химических реагентов

для предотвращения коррозии трубопроводов, арматуры, а также

от выпадения в трубах солей.

Специальная обработка воды:

-  обезжелезивание (для подземных вод);

- обессоливание (до подачи её потребителям).

Полиэтиленовые трубы (ГОСТ 18599-83*)

- коррозионностойкие;

- обладают небольшой массой;

- достаточно механически прочны;

- долговечны;

-большой коэффициент линейного расширения

Водоразборные колонки

устраивают для разбора воды из водопроводной сети жителями

проживающими в домах, не оборудованными внутренним

водопроводом.

Пожарные гидранты

устанавливаются на наружной водопроводной сети для целей

пожаротушения. Более широкое применение имеют подземные

гидранты.

Предохранительные клапаны

не допускают повышения давления, в сети сверхдопустимого.

Обратные клапаны

допускают движения воды только в одном направлении, они

применяются, в основном для оборудования напорных патрубков,

на водоводах и трубах специального назначения.

Редукционные клапаны

служат для понижения давления на отдельных участках сети ,

или на вводе водопроводе в здание.

Компенсаторы

Устройство воспринимающие температурные удлинения

металлических трубопроводов.

Спускные краны (выпуски)

Представляет собой патрубок с задвижками примыкающий к

нижней части трубы, устанавливают на пониженном участке сети

для их опорожнения, отключения на ремонт или промывки.

Воздушные вантузы

Устанавливают для удаления воздуха, скапливающегося в

возвышенных точках водоводов и магистральной сети, в

особенности при пересечениями ими водоразделов.

Колодцы на сети проектируются из монолитного и сборного

железобетона. Наиболее совершенны и экономичны при

массовом строительстве сборные железобетонные колодцы

круглой формы.

1 – кольца;

2 – плита перекрытия;

3 – каменная отмостка;

4 – ходовые скобы;

5 – плита днища;

6 – чугунный люк с

крышкой;

7 – трубопроводы.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Семичанского сельского поселения, при инновационном развитии, полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

х. Семичный:

- - Произвести капитальный ремонт и реконструкцию водовода, проложенного от ст. Андреевской - х. Семичный. с последующим подключением к Дубовско – Заветинскому групповому водопроводу; -  18,4 км;

- Оборудовать площадки напорно-регулирующих сооружений с  устройством электролизной установки для обеззараживания воды (насос, блочный регулирующий  павильон, станция обеззараживания, водонапорная башня «Рожновского») с увеличением объема резервуаров до 25 м3  с противопожарным запасом воды в объеме 3 м3;   -3шт.

- Реконструкция и замена существующих водопроводных сетей из труб ПНД с гарантированным сроком службы 50 лет.  (протяженностью 3,272 км)

- строительство пожарных резервуаров объемом 30 м3. Данные пожарные резервуары необходимо устанавливать непосредственно на территории общественных мест, при объектах социального обеспечения, образования (школы, детские сады, интернаты), здравоохранения- 4шт

.Для предохранения имеющихся и проектируемых источников питьевого водоснабжения от возможного загрязнения предлагается выполнение комплекса мероприятий по приведению зон санитарной охраны до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

х. Ленина:

- Произвести капитальный ремонт и реконструкцию магистрального подводящего водовода в районе х. Яблочный  -  7,71км;

- Оборудовать площадки напорно-регулирующих сооружений с  устройством электролизной установки для обеззараживания воды (насос, блочный регулирующий  павильон, станция обеззараживания, водонапорная башня «Рожновского») с увеличением объема резервуаров до 25 м3  с противопожарным запасом воды в объеме 3 м3;   -1ш.

- Реконструкция и замена существующих водопроводных сетей из труб ПНД с гарантированным сроком службы 50 лет.  (протяженностью 2,0 км)

- строительство пожарных резервуаров объемом 30 м3. Данные пожарные резервуары необходимо устанавливать непосредственно на территории общественных мест, при объектах социального обеспечения, образования (школы, детские сады, интернаты), здравоохранения- 2шт

.Для предохранения имеющихся и проектируемых источников питьевого водоснабжения от возможного загрязнения предлагается выполнение комплекса мероприятий по приведению зон санитарной охраны до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

х. Яблочный:

- Произвести капитальный ремонт и реконструкцию магистрального водовода -  1,8км;

- Оборудовать площадки напорно-регулирующих сооружений с  устройством электролизной установки для обеззараживания воды (насос, блочный регулирующий  павильон, станция обеззараживания, водонапорная башня «Рожновского») с увеличением объема резервуаров до 25 м3  с противопожарным запасом воды в объеме 3 м3;   -1ш.

- строительство новых разводящих сетей по закольцованной схеме на существующие сети, из труб ПНД с гарантированным сроком службы 50 лет, с устройством вводов в дома и установкой пожарных гидрантов    (протяженностью 2,1 км)

- строительство пожарных резервуаров объемом 30 м3. Данные пожарные резервуары необходимо устанавливать непосредственно на территории общественных мест, при объектах социального обеспечения, образования (школы, детские сады, интернаты), здравоохранения- 2шт

.Для предохранения имеющихся и проектируемых источников питьевого водоснабжения от возможного загрязнения предлагается выполнение комплекса мероприятий по приведению зон санитарной охраны до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Существующее положение.

На момент разработки генерального плана в населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование объектов, имеющих водопроводные вводы, осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные), из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями на места сбора ЖБО, расположенные на полигоне ТБО с. Дубовское. Годовой объем вывоза ЖБО составляет примерно 1700 м3. С целью сокращения негативного воздействия на окружающую среду необходимо строительство систем хозяйственно – бытовой канализации в населенных пунктах.

4.1. Анализ структуры системы водоотведения

Использование населением выгребных ям, которые, как правило, не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, что ухудшает экологическую обстановку и создает возможность загрязнения подземных вод.

Отсутствие канализации в сельском поселении создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения. Проектом предлагается оборудование жилых домов и объектов социальной сферы индивидуальными и локальными очистными сооружениями канализации, позволяющими выполнить очистку стоков до норм сброса в рыбохозяйственные водоемы. Очищенные таким образом воды можно вторично использовать для полива приусадебных участков и нужд мелиорации. Нормативно очищенные и вторично неиспользуемые воды сбрасываются в гидрографическую сеть на территории Семичанского сельского поселения.

4.2. Анализ существующих проблем

Жилищный фонд, объекты социальной сферы, административные и общественные здания Семичанского сельского поселения используют выгребные ямы.

На территории Семичанского сельского поселения отсутствуют канализационные сети и очистные сооружения канализации. Водоотведение хозфекальных стоков осуществляется в локальные выгребы. Гидроизоляция выгребов не обеспечена.

4.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод

Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на стадии проекта генерального плана поселения принимается равным удельному водопотреблению (180л/чел) согласно п.п.2.9. табл.3 (СниП 2.04.03-85) без учета расхода воды на поливку. Ориентировочные суточные расходы стоков в поселении приведены в таблице 3.5.1.1:

Таблица № 3.5.2.1

| Удельная норма водоотведения на одного жителя, л/сут | Численность населения, чел. |  |  | Суточный расход стоков, м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I оч. | Расч. Срок |  | хоз-бытовые стоки |  |  | неучтенные расходы 10% |  |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  | I оч. | Расч. Срок |  | I оч. | Расч. Срок |  |  | I оч. | Расч. Срок |  |
| х. Семичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 945 |  | 1015 | 170 | 183 | 17 |  |  | 18 | 187 |  |  | 201 |
| х. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 40 |  | 40 | 7 | 7 | 1 |  |  | 1 | 8 |  |  | 8 |
| х. Яблочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 35 |  | 35 | 6 | 6 | 1 |  |  | 1 | 7 |  |  | 7 |
| Итого: | 1020 |  | 1090 | 183 | 196 | 19 |  |  | 20 | 202 |  |  | 216 |

Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов поселения проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем  хозяйственно-бытовой  канализации  с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС). Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Очистку стоков предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки.

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Решения по размещению ЛОСК и места выпуска очищенных стоков подлежат согласованию с органами в сфере управления водными ресурсами, охраны окружающей природной среды и Роспотребнадзора.

С учетом финансовых возможностей населения и бюджета поселения канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОСК путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

До устройства в населенных пунктах централизованной системы канализации с очистными сооружениями, все, вновь вводимые на территории поселения объекты, должны оборудоваться герметичными выгребными ямами в соответствии требованиями санитарно-эпедимеологического и природоохранного законодательства.

Прокладку канализационных сетей рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. В качестве локальных очистных сооружений канализации предлагается использовать компактные блочно-модульные очистные станции с полным комплексом механической и биологической очистки, включая обезвоживание осадка. В блочно-модульных ОСК все процессы по очистке стоков и обезвоживанию осадка проходят в замкнутых объемах блок - контейнеров. В настоящее время отечественные предприятия производят различные типы компактных ЛОСК с широкой линейкой по производительности, что дает возможность наращивать их производительность поэтапно, в зависимости от объемов строительства канализационных сетей и соответствующего объема стоков.

х. Семичный:

В х. Семичный проектом генерального плана рекомендуется прокладка основных сборных коллекторов по ул. Вокзальная, ул. Новоселов, ул. Мира, ул. Центральная, ул. Первомайская, ул. Октября, ул. Чкалова, ул. Степная, ул. Молодежная, ул. Гагарина. Стоки по самотечным коллекторам поступают на локальные очистные сооружения. Сброс очищенных стоков предполагается осуществлять в балку, расположенную севернее железнодорожной линии «Волгоград - Тихорец». Ориентировочная производительность очистных сооружений канализации на полное развитие составит 200 м3/сут. Ориентировочная санитарно-защитная зона для данных ОСК составит 150 м.

Жилищный фонд х. Ленина и х. Яблочный предполагается оборудовать выгребными ямами с водонепроницаемым покрытием.

-  Общая протяженность сети хозяйственно бытовой канализации –К-1- 5,15 км;

- сети канализация очищенных стоков КО-1- 0,7км.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Примерное устройство автономной системы очистки сточных вод различных производителей:

Локальные (автономные) очистные сооружения представляют собой емкость, разделенную перегородкой на два объема. Принцип действия установки основан на биологическом распаде органических веществ. Стоки после предварительной очистки в септике поступают через распределительную систему в первую камеру аэротенка, в которой происходит процесс принудительной аэрации, благодаря чему ускоряется биологический распад органических веществ. Для равномерного перемешивания потоков и подачи кислорода применяется наружный компрессор. Емкость такой камеры позволяет удерживать стоки в течение 20 часов.

Далее стоки поступают в другую часть аэротенка, где подвергаются окончательному насыщению кислородом благодаря дисковому диффузору. Эта камера выполняет также роль вторичного отстойника для развития микрофлоры и активного ила. Здесь стоки удерживаются в течение 16 часов. Такая конфигурация позволяет создавать аэробные и анаэробные процессы, тем самым способствуя полной нитрификации и денитрификации (распад).

| Наименование параметров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Производительность | м3/сут | 200 |
| Средний расход сточных вод | м3/ч | 9,3 |
| Максимальный коэффициент часовой неравномерности | — | 2 |
| Габаритные размеры установки (L × B × H) | м | 11,5 х 6,9 х 2,3 |
| Количество стыкуемых модулей | шт | 4 |
| Потребляемая электрическая мощность технологического оборудования | кВт | 9,3 |
| Потребляемая электрическая мощность электрического обогрева в зимний период | кВт | 17,8 |
| Масса установки без воды, не более | тонн | 23 |
| Масса установки заполненной водой, не более | тонн | 150 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °C | −40 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °C | +60 |
| Минимальная температура сточных вод | °C | +10 |
| Эффективность очистки: БПКполн взвешенные вещества азот аммонийный фосфаты (по P) нефтепродукты ПАВ; мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л; 3–5 3–5 0,39 0,2 0,05 0,5. Блочные локальные очистные сооружения «БЛОС-200» предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и близких к ним по составу. Установка обеспечивает очистку бытовых сточных вод до показателей, соответствующих ПДК сброса в водоёмы рыбохозяйственного назначения. Технология очистки основана на биологическом удалении из сточных вод органических соединений и биологических элементов (азота и фосфора) и включает в себя: усреднение, анаэробный и аэробный процессы, доочистку на напорном фильтре и обеззараживание ультрафиолетовым излучением. Блочные локальные очистные сооружения «БЛОС-200» поставляются в полной заводской готовности, наземного контейнерного типа с теплоизолированными крышками, стенками, автоматическим электрообогревом, с монтированной запорно-регулирующей арматурой, блоком автоматики, расходомерами, компрессорами, датчиками протока, УФ установкой обеззараживания воды, установкой обезвоживания осадка. Корпус установки изготавливается из нержавеющей стали, что гарантирует срок службы установки не менее 25 лет. В технологическом помещении установлена вентиляция и электрообогрев; предусмотрено заземление и освещение; помимо этого, имеется оснащение индивидуальными средствами пожаротушения. Электроснабжение осуществляется от местных сетей напряжением 380/220 В по 2-й категории надёжности. Оборудование запатентовано и имеет сертификат соответствия. ### Характеристики очистных сооружений Наименование параметров; Ед. изм.; Кол-во. Производительность; м3/сут; 200. Средний расход сточных вод; м3/ч; 9,3. Максимальный коэффициент часовой неравномерности; —; 2. Габаритные размеры установки (L × B × H); м; 11,5 х 6,9 х 2,3. Количество стыкуемых модулей; шт; 4. Потребляемая электрическая мощность технологического оборудования; кВт; 9,3. Потребляемая электрическая мощность электрического обогрева в зимний период; кВт; 17,8. Масса установки без воды, не более; тонн; 23. Масса установки заполненной водой, не более; тонн; 150. Минимальная температура окружающего воздуха; °C; −40. Максимальная температура окружающего воздуха; °C; +60. Минимальная температура сточных вод; °C; +10. Эффективность очистки: БПКполн взвешенные вещества азот аммонийный фосфаты (по P) нефтепродукты ПАВ; мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л; 3–5 3–5 0,39 0,2 0,05 0,5. Преимущества очистных сооружений: - Минимальные затраты на строительство. - Отсутствие запаха и шума. - Имеется возможность наращивания объемов производительности за счет установки дополнительных модульных блоков. - Использование новейших технологий очистки стоков обеспечивает надежную очистку стоков до показателей рыбохозяйственных водоемов. - Более низкая стоимость по сравнению с установками зарубежных фирм при высокой эффективности очистки и надежности работы. - При обслуживании не требуется специальной подготовки и высокой квалификации персонала. - Санитарно защитная зона 15 м. тепродукты ПАВ |  |  |

Для защиты от попадания взвешенных частиц на выходе из устройства устанавливается оконечный фильтр, обеспечивающий частичную денитрификацию стоков. Количество циклов и длительность процессов полностью автоматизированы.

### Характеристики очистных сооружений

# Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод "БиоМастер". До 200м3/с

## Cистема биологической очистки сточных вод – БиоМастер

|  | 1. Первичный отстойник (АР) 2. Биофильтр (BF) 3. Вторичный отстойник (ST) 4. Блок химической очистки и дезинфекции (DES) 5. Блок доочистки (MC) 6.Технологическую емкость (ТОР) |
| --- | --- |

БиоМастер - это совместная разработка российских и финских производителей оборудования для очистки сточных вод. Предназначена для глубокой биологической очистки хозяйственно - бытового стока от поселков, заводов и других неканализованных объектов

### 1. Преимущества очистных сооружений БиоМастер:

• Степень очистки соответствует самым жестким российским нормативам 
• Возможность сброса очищенной сточной воды в водоемы рыбо-хозяйственного назначения и на рельеф 
• Модульность конструкции 
• Санитарная зона - от 15 м
• Подземный способ монтажа (не требует строительства отапливаемых зданий и сооружений)
• Максимальная заводская готовность 
• Минимальные затраты на монаж 
• Долговечность конструкции 
• Опыт работы более 45 лет 
• Низкая стоимость эксплуатации

### 2. Принцип работы очистных сооружений БиоМастер.

На первом этапе очистки сточная вода поступает в многосекционный аэрируемый отстойник, где происходит предварительная очистка от взвешенных веществ и происходит смешение фекального стока с массой избыточного активного ила, а так же с азотсодержащей иловой смесью. Блок АР снабжен камерами для денитрификации и нитрификации стока, в которых за счет рециркуляции насыщенного и ненасыщенного воздухом активного ила происходит интенсивное разложение загрязняющих веществ.
В биофильтре ВF сточная вода проходит полную биологическую очистку. Загрузка биофильтра обеспечивает необходимую поверхность контакта активного ила с водой. С помощью воздуходувки, расположенной в технологической емкости ТОР поддерживается необходимая для процессов глубокой биологической очистки концентрация кислорода. Далее сточная вода поступает во вторичный отстойник, где происходит отстаивание и частичная рециркуляция активного ила, что способствует нахождению в системе как не минерализованного, так и частично минерализованного ила, благодаря этому окисление органических веществ происходит более эффективно. После биоочистки сток обрабатывается коагулянтом и дезинфекттантом в блоке химической доочистки и дезинфекции DES, что позволяет удалить взвешенные вещества, другие химические компоненты и микроорганизмы. В блоке доочистки – MC установлен тонкослойный фильтрующий элемент, для удаления мелкодисперсной взвеси. Обработанный таким образом сток соответствует нормативам сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения и на рельеф. Так же биологические очистные сооружения БиоМастер комплектуются полностью герметичной технологической емкостью ТОР, внутри которой расположены: воздуходувка, электрический щит с автоматикой; два дозировочных насоса и две полиэтиленовые ёмкости для хранения химикатов.

### 3. Монтаж системы глубокой биологической очистки БиоМастер.

Для монтажа системы необходимо выкопать котлован, утрамбовать песчаную подложку, на которую устанавливаются монтажные плиты под каждую емкость системы. Далее емкости крепятся к монтажной плите анкерными тросами, подключаются трубопроводы и электрооборудование. После подключений котлован засыпается песком слоями по 20 см, параллельно в емкости заливается вода. Более подробно о составе, работе, монтаже и эксплуатации станции БиоМастер написано в Паспорте.

### 4. Обслуживание биологических очистных сооружений БиоМастер.

Система БиоМастер требует периодического обслуживания для этого достаточно одного обученного человека. В его обязанности должно входить: проверка работы систем автоматики - каждый день, проверка уровня и пригодности химикатов – раз в две недели; проверка работы систем рециркуляции и аэрации – раз в месяц; вызов машины для откачки избыточного активного ила из аэрируемого отстойника, блока доочистки и блока дезинфекции – раз в 2-6 месяцев или по мере необходимости. Для выполнения работ по обработке избыточного активного ила рекомендуется заключить договор со специализированной организацией, в обязанности которой будет вывоз и утилизация образующегося осадка. Более подробно о составе, работе, монтаже и эксплуатации станции БиоМастер написано в Паспорте.

### 5. Санитарно-защитная зона системы биологической очистки БиоМастер.

Данная система биологической очистки стоков состоит из сооружений закрытого типа, устанавливающихся под землей и работающих по принципу аэрационных установок с полным окислением. Осадок – избыточный ил, образующийся в процессе очистки сточных вод, вывозится специализированными организациями на полигоны ГП «Промотходы» для дальнейшей обработки и утилизации.
В соответствии с действующими нормативными документами санитарно-защитная зона для данного типа биологических очистных сооружений составляет от 15 до 20 м, в зависимости от производительности системы. Более подробно о составе, работе, монтаже и эксплуатации станции БиоМастер написано в Паспорте.

- Очистное сооружение Биокси 100, 150, 200, 250

Данные модели используются при канализировании поселков, домов отдыха, предприятий, ресторанов и т.д. Модели не чувствительны к нерегулярности стока, к сильным перегрузкам, обилию моющих средств, жирам, которые как правило сопровождают эксплуатацию предприятий общественного пользования.

не чувствительны к нерегулярности стока, к сильным перегрузкам, обилию моющих средств

- Технические характеристики

| Модель | Количество обслуживаемых человек | Суточный объем стока, м.куб | Эл. мощность, Вт | Вес, кг | Компрессор мощн. кол-во | Размер, м Д x Ш x В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биокси - 100 | 100 (200) | 20 (40) | 1400 | 1200 | 200 Вт (BEK) - 3 шт. | 4 x 3 x 3 |
| Биокси - 150 | 150 (250) | 30 (45) | 1600 | 2100 | 200 Вт (BEK) - 5 шт. | 6 x 3 x 3 |
| Биокси - 200 | 200 (300) | 40 (50) | 1800 | 4000 | 4,5 кВт (BEK) - 1 шт. 200 Вт (HIB) - 1 шт. | 6 x 3,5 x 3 |
| Биокси - 250 | 250 (350) | 50 (55) | 2000 | 4800 | 4 кВт (BEK) - 1 шт. 200 Вт (HIB) - 1 шт. | 6 x 4 x 3,5 |

- Прайс лист

| Модель | Кол-во Обсл.чел. | м3/сут | Эл. Мощн. Вт. | Размер Ш*Д*В | Стоимость в рублях. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биокси – 5 С/Т | 5(10) | 1(2) | 60 | 1х1х2,36 | 71000 |
| Биокси – 5 ПВ | 5(10) | 1(2) | 60 | 1х1х2,36 | 79000 |
| Биокси – 5 ЛОНГ | 5(10) | 1(2) | 60 | 1х1х3,03 | 95000 |
| Биокси – 5 ЛОНГ ПВ | 5(10) | 1(2) | 60 | 1х1х3,03 | 103000 |
| Биокси – 5 SL | 5(10) | 1(2) | 60 | 1х1х3,53 | 119000 |
| Биокси – 8 С/Т | 8(15) | 1,6(3,2) | 80 | 1х1,5х2,36 | 96500 |
| Биокси – 8 ПВ | 8(15) | 1,6(3,2) | 80 | 1х1,5х2,36 | 104500 |
| Биокси – 8 ЛОНГ | 8(15) | 1,6(3,2) | 80 | 1х1,5х3,03 | 110500 |
| Биокси – 8 ЛОНГ ПВ | 8(15) | 1,6(3,2) | 80 | 1х1,5х3,03 | 118500 |
| Биокси – 8 SL | 8(15) | 1,6(3,2) | 80 | 1х1,5х3,53 | 141000 |
| Биокси –10 С/Т | 10(20) | 2(4) | 100 | 1х2х2,36 | 114500 |
| Биокси –10 ПВ | 10(20) | 2(4) | 100 | 1х2х2,36 | 122500 |
| Биокси –10 ЛОНГ | 10(20) | 2(4) | 100 | 1х2х3,03 | 132500 |
| Биокси –10 ЛОНГ ПВ | 10(20) | 2(4) | 100 | 1х2х3,03 | 138000 |
| Биокси –10 SL | 10(20) | 2(4) | 100 | 1х2х3,53 | 166000 |
| Биокси –15 С/Т | 15(30) | 3(6) | 150 | 1х2х2,36 | 122000 |
| Биокси –15 ПВ | 15(30) | 3(6) | 150 | 1х2х2,36 | 130000 |
| Биокси –15 ЛОНГ | 15(30) | 3(6) | 150 | 1х2х3,03 | 144000 |
| Биокси –15 ЛОНГ ПВ | 15(30) | 3(6) | 150 | 1х2х3,03 | 152000 |
| Биокси –15 SL | 15(30) | 3(6) | 150 | 1х2х3,53 | 169000 |
| Биокси –20 С/Т | 20(40) | 4(8) | 150 | 2х1,5х2,36 | 177000 |
| Биокси –20 ПВ | 20(40) | 4(8) | 150 | 2х1,5х2,36 | 185000 |
| Биокси –20 ЛОНГ | 15(30) | 3(6) | 150 | 1х2х3,03 | 197000 |
| Биокси –20 ЛОНГ ПВ | 15(30) | 3(6) | 150 | 1х2х3,03 | 205000 |
| Биокси –30 С/Т | 30(60) | 6(10) | 500 | 2х2х2,36 | 232000 |
| Биокси –30 ПВ | 30(60) | 6(10) | 500 | 2х2х2,36 | 240000 |
| Биокси –30 ЛОНГ | 30(60) | 6(10) | 500 | 2х2х3,03 | 252000 |
| Биокси –30 ЛОНГ ПВ | 30(60) | 6(10) | 500 | 2х2х3,03 | 260000 |
| Биокси –40 С/Т, ПВ,SL | 40(80) | 8(15) | 500 | 2,5х2х3,03 | 260000 |
| Биокси –50 С/Т, ПВ,SL | 50(100) | 10(18) | 1000 | 2х3х3,03 | 350000 |
| Биокси –75 С/Т, ПВ,SL | 75(150) | 15(24) | 1200 | 2х4х3,03 | 460000 |
| Биокси –100 С/Т, ПВ | 100(200) | 20(32) | 1400 | 4х3х3,03 | 650000 |
| Биокси –150 С/Т, ПВ | 150(250) | 30(40) | 1600 | 6х3х3,03 | 920000 |
| Биокси –200 С/Т, ПВ | 200(300) | 40(50) | 1800 | 6х3,5х3,03 | 1110000 |
| Биокси –250 С/Т, ПВ | 250(350) | 50(55) | 2000 | 6х4х3,03 | 1420000 |

Примеры автономных систем канализации:

- энергонезависимая автономная канализация Sotralentz Epurbloc;

- энергозависимая автономная канализация, Тверь;

- энергозависимая автономная канализация, Биокси.

Различием локальных КОС от индивидуальных канализационных очистных сооружений является то, что локальные ЛОС используются для отвода сточных вод от группы объектов канализования, а индивидуальная система очистки устанавливается для канализации одного объекта.

«ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения СП.

Канализация  -   представляет собой комплекс инженерных сооружений и мероприятий, обеспечивающих:

- прием сточных вод всех видов в местах их образования;

- транспортировку сточных вод на очистные сооружения;

- очистка и обеззараживание сточных вод;

- утилизацию полезных веществ, содержащихся в сточной воде и их осадках;

- спуск очищенных сточных вод в водоем

Наименьшая глубина заложения находится по формуле:

h = НПРОМ – (0,3 – 0,5)>0,7+DТРУБЫ

где НПРОМ – глубина промерзания грунта.

Начальная глубина заложения уличной сети находится по

формуле:

ННАЧ = h +i (L+l) – (Z1 – Z2) +Δd

h - наименьшая глубина заложения труб сети от поверхности

земли до лотка в наиболее удаленном колодце внутриквартальной

сети; i - уклон внутриквартальной сети; L+l - длина внутриквартальной сети от наиболее удаленного

колодца до места присоединения ее к уличной сети;

Z1 и Z2 - отметки поверхности земли у наиболее удаленного

колодца внутриквартальной сети и у места ее присоединения к

уличной сети; Δd - разница диаметров трубопроводов уличной и внутриквартальной сети у места их соединения.

Лотки смотровых колодцев

Линейные

Поворотные

Устройство типового круглого колодца из железобетонных

колец для уличной сети диаметром 150-600 мм

Л

н1 – круглый люк с крышкой;

2 – регулировочные бетонные

камни;

3 – опорное кольцо;

4 – кольцо диаметром 700 мм и

высотой 300-600 мм;

5 – плита;

6 – кольцо;

7 – регулировочные камни;

8 – основание;

9 – щебеночная подготовка;

10 – скоба.

Для прокладки самотечных канализационных сетей применяют трубы:

- чугунные безнапорные ГОСТ 6942-98 (d=50,100, 150 мм);

- асбестоцементные безнапорные ГОСТ 1839-80* (d=100÷400 мм);

- пластмассовые ГОСТ 22689.089 (полиэтиленовые,

винипластовые, фаолитовые, полипропиленовые);

- бетонные безнапорные ГОСТ 20054-82 (d=100÷1000 мм);

- железобетонные безнапорные ГОСТ 6482-88 (нормальной Н и

повышенной прочности У d=500÷2400 мм, d=400÷1600 мм);

- керамические ГОСТ 286-82 (D<600 мм, L=1000÷1200).

К

Схема устройства железобетонного дождеприемника кол

2 – лотки;3 – трубы.

1 – приемная решетка;

2 – соединительная ветка;

3 – лоток с набивкой;

4 – песчаная подушка;

5 – основание

Количество содержащихся в сточных водах полезных элементов,

таких как азот, калий, фосфор, кальций и др. делают их прекрасным

удобрением, но их сначала надо выделить из сточных вод, а затем

подвергнуть определенной обработке.

Для этого могут быть использованы следующие методы очистки:

- механическая (удаление загрязнений минерального происхождения);

- биологическая (окисление органических веществ);

- физико-химическая (для производственных сточных вод);

- дезинфекция (для ликвидации бактериальных загрязнений)

Принципиальная схема работы горизонтального

канализационного отстойника

1 – входной лоток;

2 – полупогружные перегородки;

3 – жировой лоток;

4 – жировая труба;

5 – приямки для сбора осадка;

6 – иловая труба;

7 – сборный лоток осветленной воды;

8 – днище отстойника;

9 – иловый колодец;

10 – задвижка;11 – распределительная камера

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры:

5.1.Водоснабжения

Реконструкция и строительство всех объектов системы водоснабжения в Семичанского сельском поселении основные мероприятия по реконструкции схем водоснабжения заключаются (как было описано ранее) в проведении  работ по вводу в эксплуатацию новых водозаборных устройств и реконструкции существующих, а так же   замену изношенных участков трубопроводов системы водоснабжений, Семичанского сельского поселения.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того

года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 3 квартала 2013 года. За основу принимаются УСН ПОСОБИЕ  ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ (к СНиП 2.07.01-89)

Для вариантов, значительно отличающихся размерами капитальных вложений и эксплуатационных затрат, оптимальная система определяется по приведенным укрупненным затратам Ц стоимость затрат - т.руб., по формуле

Ц= С / ЕТ* ЕТер* К,

где С – Удельные показатели стоимости работ, тыс.руб;

К – Коэффициент пересчета в текущие цены 3 кв.2013г. (для базы 1984г.)   К=98,79;

Для определения стоимости строительства в других территориальных районах и для других условий строительства рекомендуется применять отраслевые территориальные коэффициенты и коэффициенты, приведенные соответственно в прил. 10 и 11

ЕТ-1,00 - территориальные коэффициенты удельный показатель для центрального района.

ЕТер-1,03- территориальные коэффициенты удельный показатель для Ростовской области.

Базовая цена проектных работ (проект) определяется по формуле:

Ц пр = Сстр х a /30 х 1,1269     где

Цпр - базовая цена проектных работ в текущих ценах, т. руб.;

Сстр - стоимость строительства в текущих ценах, т. руб.;

a - процент базовой цены от общей стоимости строительства в ценах 2001 г.

aпр=3,64- проектные           aизыс=3,7- изыскательские

a=aпр+aизыс             Экспертиза – 12,69% процент от суммы Спд и Сиж (П);

Стоимость затрат для строительства, реконструкции и ремонта водопроводных сетей  и сооружений представлена в таблице №5-1, по укрупненным сметным нормам.

|  | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Количество | Сроки начала и окончание работ | Проектно – изыскательские работы (ПИР) т. руб | Капремонт т. руб | Реконструкция т. руб | Новое строительство т. руб | Оценочная стоимость, руб., в текущих ценах 2013г. с НДС -18% т. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х. Семичный : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водонапорные башни с полным оборудованием и комплектацией | шт. | 3 | 2014-2017г.г. | 2612,089 201 4г | (3)-25м3 9474,39 3158,13 2015г. 6316,26 2017г |  |  | 14262.045 |
| 2 | Трубопроводы водоснабжения Д 63-100 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 | км. | 3,272 | 2014-2016гг.- | 1376,866-2014г. |  | (3,272) 4994,073 2016г. |  | 7517,708 |
| 3 | Трубопроводы водоснабжения подводящий Д200 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599 | км | 18,4 | 2014-2019г.г. | 5678,029 2014г. |  | (18,4) 20594,954 10468,007 2016г. 10126,947 2019г. . |  | 31002,120 |
| 4 | Противопожарный резервуар V -30м3 | шт. | 4 | 2014-2019г.г. | 451,104 2014г.. |  |  | (4) 1636,2 -.2019г. | 2463,018 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 10118,088 | 9474,39 | 25589,027 | 1636,2 | 55244,891 |
|  | х. Ленина : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водонапорные башни с полным оборудованием и комплектацией | шт. | 1 | 2014-2017г.г. | 870,696 2015г | (1)-25м3 3158,13 2017г. |  |  | 4754,015 |
| 2 | Трубопроводы водоснабжения Д 63-100 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 | км. | 2 | 2015-2019гг.- | 841,605-2015г . |  | (2) 3052,612 2019г. | . | 4595,176 |
| 3 | Трубопроводы водоснабжения подводящий Д200 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599 | км | 7,71 | 2015-2018г.г. | 2379,218 2015г |  | (7,71) 8629,734 4314,662 2017г. 4315,072 2018г. |  | 12990,563 |
| 4 | Противопожарный резервуар V -30м3 | шт. | 2 | 2015-2020г.г. | 225,552 2015г |  |  | (4) 818,1 -.2020г. | 1231,509 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 4317,071 | 3158,13 | 11682,346 | 818,1 | 23571,263 |
|  | х. Яблочный : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водонапорные башни с полным оборудованием и комплектацией | шт. | 1 | 2015-2020г.г. | 870,696 2015г |  |  | (1)-25м3 3158,13 2018г. | 4754,015 |
| 2 | Трубопроводы водоснабжения Д 63-100 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 | км. | 1,44 | 2015-2018гг.- | 883,685 2015г. |  |  | (2,1) 3205,243 2018г. | 4824,935 |
| 3 | Трубопроводы водоснабжения подводящий Д200 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599 | км | 1,8 | 2015-2018г.г. | 555,459 2015г. |  | (1,8) 2014,724 2018г. |  | 3032,816 |
| 4 | Противопожарный резервуар V -30м3 | шт. | 2 | 2015-2020г.г. | 225,552 2015г. |  |  | (2) 818,100 -.2020г. | 1231,509 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2535,392 |  | 2014,724 | 7181,473 | 13843,275 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 16970,551 | 12632,52 | 39286,097 | 9635,773 | 92659,429 |

Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую водонапорную башню.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 очередь строительства – 98,28 тыс. куб.м./год.;

- на расчетный срок строительства – 104,76 тыс. куб.м./год.;

Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Объемы финансирования мероприятий по реконструкции системы водоснабжения до 2020г. -2030 года сведены в таблицу 2

Таблица 2.

| Год | Объем финансирования, т.руб. |
| --- | --- |
| 2013 | - |
| 2014 | 11939,344 |
| 2015 | 11812,499 |
| 2016 | 18245,254 |
| 2017 | 16271,081 |
| 2018 | 14977,939 |
| 2019 | 17482,596 |
| 2020 | 1930,716 |
| ИТОГО: | 92659,429 |

Для реализации данных мероприятий на сумму 92,659 млн.руб. необходима инвестиционная программа. Администрация Семичанского сельского поселения предложит разработку инвестиционной программы обслуживающим организациям в первую очередь ГУП РО  «Управление развития систем водоснабжения» филиал «Орловский»ГУП РО «УРСВ» Дубовский участок. Лишь после их отказа в участии инвестирования, администрация Семичанского сельского поселения продолжит подбор инвесторов для инвестиций в водоснабжение Семичанского сельского поселения Дубовского района,  Ростовской области.

5.2 Водоотведение.

Проектом генерального плана планируется строительство автономных локальных очистных сооружений при административных, социальных объектах на группу зданий и использование индивидуальных систем канализации в жилом фонде. Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов поселения проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем хозяйственно-бытовой  канализации  с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС). Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Очистку стоков предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоотведения в Семичанском сельском поселении на срок до 2020- 2030 г.г.

| Наименование мероприятий реконструкции схемы водоснабжения и водоотведения | локальных очистных сооружений и КНС |  | Индивидуальные очистные сооружения (ИОС) |  | Строительство сети водоотведения ПП Ø 110÷200 мм |  | стоимость ПИР | Всего (т.руб) | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт | Стоимость т.руб., 2013 год | шт. | Стоимость т.руб., 2013 год | Строительство разводящих сетей (км) | Стоимость т.руб., 2013 год | Стоимость проектно- изыскательских работ в ценах 2013г. | В т.ч (с НДС-18%) | период |
| х.Семичный: | (ЛОС)- БиоМастер (200 м3/сут ) | 9971,863-2017г. | 30 | 2910,000-2018г. | 5,85 | 14583,845 7291,923 2015г. 7291,922 2016г. | 6770,009 2014г. | 40398,146 | 2014-2018г.г . |
| Всего: |  | 9971,863 | 30 | 2910,00 | 5,85 | 14583,845 | 6770,009 | 40398,146 |  |

Таблица 3.

| Год | Объем финансирования, т.руб. |
| --- | --- |
| 2013 | _______ |
| 2014 | 7988,611 |
| 2015 | 8604,468 |
| 2016 | 8604,469 |
| 2017 | 11766,798 |
| 2018 | 3433,800 |
| 2019 | - |
| 2020 | - |
| ИТОГО: | 40398,146 |

- Полипропиленовые трубы компании Политек выпускаются с применением современных технологий и имеют лучшие характеристики: абсолютная стойкость к химической агрессивной среде, температуре + 95 градусов.
Эти канализационные трубы пластмассовые не подвержены коррозии, образованию внутренних отложений – засоров, истиранию.

Трубы для канализации Политек имеют длительную гарантию, а также продолжительный срок службы

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к очистным сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского

поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация на полигонах ТБО образующегося осадка на площадках канализационных очистных

сооружений;

- строительство индивидуальных очистных сооружений малой производительности  от 1- 3, и 10 – 50 куб.м./сут.

- подключение всей существующей и планируемой застройки к новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;

5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок новых локальных  очистных сооружений (ЛОС) и (КНС)канализации с учетом увеличения их производительности. Общая протяженность канализационных сетей условным диаметром  до200 мм составит – 5,85км.

- Самотечная сеть канализации. 5,85 км;

прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005.

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и

их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с учетом этапов жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

I этап 2014-2020 гг. Перекладка  канализационных сетей. Строительство  локальных канализационных очистных сооружений

Расчетный срок. 2030г. Строительство канализационных очистных сооружений добавление новых модулей.

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок

строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в

связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость

реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем

водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя

добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы

кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того

года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих..

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 1 квартала

2013 года. За основу принимаются УСН ПОСОБИЕ  ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ (к СНиП 2.07.01-89)

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств регионального и федерального бюджетов. Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы,  составит всего 133057,575 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение – 92659,429 тыс. рублей,  приходящиеся на водоотведение – 40398,146 тыс. рублей.

8. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий

программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств

организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и

за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства,

личные средства граждан).

Общая сумма мероприятий, учитываемая в плате за подключение на реализацию

мероприятий программы (с НДС) составит 133057,575 тыс. рублей, в т.ч.

приходящиеся на водоснабжение – 92659,429 тыс. рублей, приходящиеся на водоотведение

– 40398,146 тыс. рублей.

8.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2013-2020 -2030годах составляет:

- всего – 133057,575 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет 9,5% – 12640,470 тыс. рублей;

- Федеральный и областной бюджет 40,1% – 53356,087 тыс. рублей;

- Внебюджетные фонды 50,4%  – 67061,018 тыс. рублей;

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей

построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке

подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и

водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут

осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией

коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о

подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их

выполнению.

9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и

водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Семичанского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014 – 2020-2030г.г.

.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние 2009 | 1 очередь 2015 | Расчетный срок 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Территории |  |  |  |  |  |
|  | Категории земель Семичанского сельского поселения по целевому назначению |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 29712 | 29712 | 29712 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 27483 | 27545,38 | 27545,38 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 205,86 | 143,48 | 143,48 |
| 1.3 | Земли транспорта(вкл. ж/д отвод) | га | 895 | 895 | 895 |
| 1.4 | Земли энергетики | га | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | 25 | 25 | 25 |
| 1.6. | Земли лесного фонда | га | 802 | 802 | 802 |
| 1.6 | Земли иного специального назначения | га | 26 | 26 | 26 |
| 1.7 | Земли запаса | га | 274,14 | 274,14 | 274,14 |
|  | Распределение земель населенных пунктов по видам функционального использования |  |  |  |  |
| 2 | Общая площадь земель, населенных пунктов – функциональные зоны | га | 205,86 | 143,48 | 143,48 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилые зоны | га | 49,7 | 53,2 | 62,6 |
|  | - личные подсобные хозяйства | га | 49,7 | 53,2 | 62,6 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны | га | 0,6 | 0,6 | 4 |
| 2.3 | Зоны инженерно-производственной инфраструктуры | га | 7,8 | 10,8 | 24 |
| 2.4 | Зоны специального назначения (кладбища) | га | 1,1 | - | - |
| 2.5 | Иных зон (под сенокошение и выпас скота) | га | 146,66 | 78,88 | 52,88 |
| II. Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 1041 | 1020 | 1090 |
|  | В том числе | чел. |  |  |  |
|  | х. Семичный | чел. | 970 | 945 | 1015 |
|  | х. Ленина | чел. | 37 | 40 | 40 |
|  | х. Яблочный | чел. | 34 | 35 | 35 |
| 2.2 | Численность населения | чел. | 1041 | 1020 | 1090 |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего | тыс.м2 общ. площади | 24,5 | 26,2 | 30 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | тыс.м2 | 24,5 | 26,2 | 30 |
| 3.2 | Жилищный фонд находящийся в санитарно-защитной зоне | тыс. м2 |  |  | 0,9 |
| 3.4 | Новое строительство, всего | тыс.м2 | - | 1,7 | 6,4 |
|  | в том числе: |  | - | 1,7 | 6,4 |
|  | - в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | тыс.м2 | 23,5 | 25,7 | 27,5 |
|  | - в малоэтажных жилых домах | тыс.м2 | 24,5 | 26,2 | 30 |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 24,5 | 26,2 | 30 |
| 3.6 | Плотность жилого фонда | м2/га |  |  |  |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения – всего/ 1000 чел. | мест | 1/25 | 1/25 | 1/25 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы – всего/ 1000 чел. | мест | 2/218 | 2/218 | 2/218 |
| 4.3 | Внешкольные учреждения | мест | - | 15 | 15 |
| 4.4 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.5 | Аптеки | м2 общей площ. | - | 15 | 15 |
| 4.6 | Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | мест | 35 | 35 | 35 |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли | м2 торг.площ | 164,0 | 300 | 327 |
| 4.8 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 40 | 40 |
| 4.9 | Рынки розничной торговли | м2 торговой площ. | - | 26 | 26 |
| 4.10 | Спортивные залы | м2 площади зала | - | 540 | 540 |
| 4.11 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 1 | 1,7 | 1,7 |
| 4.13 | Клуб | мест | - | - | 90 |
| 4.14 | Библиотеки | тыс. ед. хранения/ мест | 10,517/15 | 10,517/15 | 10,517/15 |
| 4.16. | Отделение банка | Опер. мест | - | 1 | 1 |
| 4.17 | Отделение связи | Кол-во | 1 | 1 | 1 |
| 4.18 | Кладбище | га | 1,08 | 4,08 | 4,08 |
| 4.19 | Пожарное депо | Пож. автом | - | 1 | 1 |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Дорога регионального значения | км | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 5.2 | Дорога межмуниципального значения | км | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 5.3 | Дороги местного значения | км | - | 20,5 | 20,5 |
| 5.4 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 10,7 | 11,7 | 14,5 |
| 5.5 | Общая плотность улично-дорожной сети | км/кв.км. | 7,6 | 8,3 | 10,4 |
| 5.6 | Уровень автомобилизации населения (количество легковых автомобилей на 1000 жителей) | ед. | 143 | 195 | 350 |
| 5.7 | Количество легковых автомобилей в поселении | ед. | 149 | 207 | 382 |
| VI. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение: |  |  |  |  |
|  | Среднесуточное водопотребление | тыс. м3/сут. | 0,06 | 0,273 | 0,291 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека(без полива) | л/сут на чел. | 60 | 180 | 180 |
| 6.2 | Хозяйственно-бытовая канализация: |  |  |  |  |
|  | Среднесуточное водоотведение | тыс. м3/сут. | - | 0,202 | 0,216 |
| 6.3 | Электроснабжение: |  |  |  |  |
|  | Потребление электроэнергии, в т.ч. коммунально-бытовые нужды | млн. кВт х час/год | 0,8 0,71 | 0,84 0,74 | 0,92 0,82 |
|  | Прирост электрической нагрузки (на шинах 10 кВ) | кВт | - | 36,6 | 118,5 |
|  | Источники покрытия нагрузок |  | ПС 35/10кВ «Семичная» ПС 35/10кВ «Андреевская» |  |  |
| 6.4 | Газоснабжение: |  |  |  |  |
|  | Степень газификации поселения | % | 0 | 10 | 30 |
|  | Увеличение годового расхода газа | млн.м3/год. | - | 0,260 | 0,77 |
|  | Увеличение часового расхода газа | м3/час. | - | 131 | 393 |
|  | Источники подачи газа |  | ГРС «Дубовское» |  |  |
| 6.5 | Системы связи: |  |  |  |  |
|  | Монтированная емкость АТС | Ед. | 192 | 192 | 200 |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество отделений почтовой связи | Ед. | 1 | 1 | 1 |